安庆市第一人民医院（龙山院区）

净化设备维保服务项目需求及服务要求

第一章、项目简介

1、项目范围

1.1门诊楼4层手术室：共4间手术室及相关辅房。

1.2医技楼4层手术室：共26间手术室及相关辅房。

1.3医技楼4层ICU及相关辅房。

1.4医技楼3层血透中心及相关辅房。

1.5医技楼3层中心供应室及相关辅房。

1.6医技楼3层检验科及相关辅房。

1.7医技楼2层病理科及相关辅房。

2、维保内容：

以上各系统的过滤器定期更换、设备保养、设备维护、设备维修，各系统监控、调校检测、系统安全运行。维修服务明细如下：

2.1净化空调系统：

2.1.1净化机组（包括：加湿器、风柜、温湿度传感器、紫外线杀菌灯、压差传感器、热交换盘管、驱动电机、风机等）；

2.1.2新风进风口、送风口、排风口、回风口；

2.1.3电动二通阀、定风量阀、消声器、防火阀、新风阀；

2.1.4空气净化机组室外机系统冷热源媒介供回管路；

2.1.5机组漏风率（密封性）；

2.1.6电辅热。

2.2强电系统：手术室高压动力配力柜，组合插座、吊塔、开关、自动门；

2.3自控系统：层流洁净室恒温恒湿控制柜；

2.4弱电系统：无影灯、组合控制面板（组合控制面板内更换配件费用由维保方承担）

2.5手术室内医用气体终端，汇流排等；及时更换汇流排相关气体气瓶。

2.6维保区域室内电动门的检修

2.7区域内风机盘管；

2.8UPS 备用电源的的检查

2.9视频监控系统定期巡检维修。

- 3、服务期限

- 两年

第二章、项目需求

包括： 按规范要求的时间定期对各类设备与系统的保养、维护、维修及检测、调校。

1、空气过滤器耗材清洗更换

1.1初效过滤器：每3个月更换1次，更换时并对新风采集箱和净化新风机进行一次清洗和消毒。

1.2中效过滤器：每4个月更换1次，更换时并对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。

1.3亚高效过滤器：新风机组每半年更换1次。

1.4高效过滤器：每年检查1次，当阻力超过设计初阻力 160pa 或使用 2 年更换一次

1.5室内天花排风网初效过滤器每月清洗1次，半年更换一次；

1.6自取新风机组初效过滤器每周清洗1次，每月视使用情况进行更换。

1.7机组紫外线灭菌灯及机组加湿器每季度进行检查1次。

1.8洁净室内净化指标检测每六个月进行一次自检；回风、排风口过滤器的清洁至少每周一次。

☆注：本项目服务内容内所有过滤器品牌均要求为美埃，维保单位不得更换其他品牌过滤器。机组及过滤器规格见附件。

- 2、净化系统的保养、维护、维修及检测、调校。

2.1净化空调风循环系统维保内容：

2.1.1定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动或破损应及时紧固和修补，必要时应进行更换。

2.1.2定期清洗新风机组、循环机组的初中效过滤器。

2.1.3定期进行初效和中效压差检查，及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。

2.1.4定期对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵敏的及时修理或更换,各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。

2.1.5每半年检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管 ，并根据检测数据进行保养维修或更换；

2.1.6检查风管绝热保温层，如有超温、老化、破损、开裂须及时修补或更换；并积极作好保温材料的维护。

2.1.7检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。

2.1.8净化系统区域内的支吊构件检查、修复、除锈刷漆，支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。

2.1.9定期检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器的是否破损，并根据尘埃粒子检测情况决定是否更换。

2.2控制系统维保内容：

2.2.1断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

2.2.2检测元器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养：

2.2.2.1对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换；

2.2.2.2定期送检温度计、压力表合格后方可再使用；

2.2.2.3检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并做模拟比对实验，对于不合格的传感器应拆换；

2.2.2.4检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。

2.2.2.5检查各执行器的工作状态是否良好。

2.2.3控制部分维修保养：

2.2.3.1整理、清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

2.2.3.2检查所有电气元件接线，对于有松动、烧蚀、打火等现象的接线部分进行更换；

2.2.3.3交流接触器维修保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

2.2.3.4清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。

2.2.3.5热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

2.2.3.6自动空气开关维修保养：用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。

2.2.3.7信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。

2.2.3.8中间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器；

- 3、风冷螺杆机组冷热源系统维保内容：

3.1机组开机前的准备和检查内容(电气、水路、制冷及控制)

3.1.1检查所有的动力电缆,控制电线是否全部连接到位.

3.1.2用万用表对所有电器线路仔细检查,确信无接线错误.

3.1.3用兆欧表测量,确信无外壳短路.

3.1.4检查接地线是否已正确安装到位.

3.1.5检查所有接线端子是否已完全紧固.

3.1.6配合检查水系统的运行情况.

3.1.7启动机组,检查整个系统的运行状况,记录机组运行参数.

3.1.8查看机组历史记录

3.1.9检查调整控制的设定值.

3.1.10检查和测试所有运行控制和安全控制功能.

3.1.11根据运行记录,分析处理机组问题

- 3.2机组与水系统检查

3.2.1查看机组压力，是否降低。

3.2.2检查水流量并记录水流量

3.2.3检查水流开关的控制情况

3.2.4将Y型水过滤器拆卸清洗

3.2.5根据需要清洗冷凝器,以及去除翅片上的污垢,使之达到良好的换热效果

3.2.6根据运行记录参数分析热交换器效果

- 3.3压缩机及辅助组件检查

3.3.1记录电压及相间电压

3.3.2用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻

3.3.3检查密封情况

3.3.4检查能调装置，检查压缩机油路；

3.3.5根据需要清洁油过滤器、更换冷冻油及油过滤器（注：油压差等于通过油过滤器，止回阀和电磁阀的压降总和。通过止回阀和电磁阀的压降约为 0.4bar ，油压差减去 0.4bar 就能得到油过滤器的压降。当油压差大于 2.4bar 时，需要更换油过滤器。）

3.3.6每年更换干燥过滤器(或芯)一次

3.3.7检查油加温器及其温控器

3.3.8检查膨胀阀是否失灵

3.3.9检查所有连接部件,有无松动,并拧紧.

- 3.4机组控制检查

3.4.1诊断检查程序

3.4.2检查接触器或建议更换

3.4.3检查所有电器线路和接线端有无脱落及破损,拧紧或建议更换.

3.4.4检查各状态指示灯.

3.4.5检查各设定值是否正确,并调准

3.4.6检查各切换开关,有必要建议更换.

- 3.5检查制冷循环

3.5.1进行泄漏检查,找出泄漏处进行修整.

- 3.5.2检查制冷循环,对机组运行气密性检查，如果漏氟，则需对机组除湿、抽真空；

确认处于正常平衡状态.

3.5.3根据要求充填冷媒并记录冷媒充填量

4、监测、检测

4.1每天在手术室使用前进行一次巡查，检查相对压差、自动门、温湿度等是否在正常运行状态，若存在问题应及时向科室汇报并根据科室手术安排，合理预约故障处理时间，并做好每日巡查记录；

4.2每天对机房进行一次巡查，检查是否存在滴漏、漏风、或哨音等异常情况；

4.3 每季度对洁净净化区的正负压力进行监测并记录；

4.4每季度对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并出具检查报告；

4.5每两年更换高效过滤器一次，并由维护单位检测合格后，提请院方申请检测。并负责联系检测机构前来检测，所有检查应符合洁净手术室国家标准。

第三章、服务要求

1.维保期限内，提供 24 小时应急响应服务，以保证净化系统的正常运行。

2.提供详实的维保自检记录，每月上交相关科室，并接受各类与净化相关的检查。

3.维保人员应根据现场设备的运行状态提供应急维修备品、备件清单。

4.定期进行巡检保养，出现故障1小时内到达现场处理。

5.设备故障现场无法修复的，应采取积极有效的应急措施以保证空调系统的临时应

急使用。且故障排除的最长时间不超过 10 天（涉及配件采购）。

6.每半年做一次洁净检测（非第三方检测），每年联系第三方检测机构对维保项目进行洁净检测，并出具检测报告。（检测费有维保单位负责）。

7.人员配置

7.1现场常驻 2 人，所有维保人员均具有 3 年以上净化工程维护经验，熟悉净化工程 原理，具有变频器，PLC、DDC 等自控设备的安装调试能力。

7.2维保人员年龄在 25 岁至 55 岁之间，服从院方管理，维保人员着装统一标准样式工作服,维保人员无院方批准不擅自更换。

附件一：空调机滤芯清单

附件二：顶面滤芯清单